# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华电台儿庄伊运一期60MW并网光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华电山东新能源有限公司枣庄分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邵鹏 |  | 联系人 | 孙启发 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省枣庄市台儿庄张山子鹿荒村118号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 156xxxx1551 | 传真 | -- | 邮政编码 | 277400 |  |
| 建设地点 | 山东枣庄市台儿庄区涧头集境内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 枣庄市台儿庄区行政审批局 |  | 批准文号 | 2020-370405-44-03-034680 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 及类别 | D4416 太阳能发电 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 1055650 |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |
| 总投资(万元) | 23460 | 其中：环保投资（万元） | 95 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.40% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2021年6月 |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） ### 1.项目由来 当前我国的能源结构以常规能源(煤、石油和天然气)为主，由于常规能源的不可再生性，势必使能源的供需矛盾日益突出，开发新能源及开发利用可再生能源是国家能源发展战略的重要组成部分，《中华人民共和国电力法》规定：“国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”。我国《可再生能源中长期发展规划》提出到 2020 年太阳能发电总容量达到180万kW的装机目标，并在［2005］2517号文件中将并网型的光伏发电列为可再生能源产业发展指导目录。光伏发电作为无污染的可再生能源，太阳能的开发可以节约大量的燃料和水资源，改善地区能源结构。开发利用太阳能不仅可以提供新的电源，更重要的是能够减少CO2、SO2、NOX等有害气体的排放，环境效益非常突出。 在此背景下，华电山东新能源有限公司枣庄分公司经多方考察，决定在山东枣庄市台儿庄区涧头集境内建设华电台儿庄伊运120MW光伏复合发电建设项目。华电台儿庄伊运120MW光伏复合发电建设项目分南北两个片区，华电台儿庄伊运一期60MW并网光伏发电项目(以下简称本项目或该项目)即为其一期工程(北区)。 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号，自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号，自2018年12月29日起施行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，自2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）等有关法律、法规规定，华电台儿庄伊运一期60MW并网光伏发电项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订版）判定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业 91 其他能源发电 利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏)；其他风力发电”类别，需编制环境影响报告表。为此，华电山东新能源有限公司枣庄分公司委托枣庄市环境保护科学研究所有限公司承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1)。我公司接受委托后，及时组织技术人员进行现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。 ### 2.项目地理位置 本项目拟建于枣庄市台儿庄区涧头集境内新河涯村东侧。项目(租地面积104.845hm2，征地0.72hm2，租赁协议见附件2)拟建厂址目前为平地和水塘，自然地面标高在20m-30m之间，大部分为未利用地，但厂内的升压站区为建设用地。项目经度为：E117°36′14.7″～E 117°37′28.5″之间，纬度：N34°33′29.3″～N 34°34′6.8″。 厂区占地边界距西侧新河涯村居民区100m；隔农田距北侧丁庙村居民区750m、西北侧距孙庄居民区330mm，距东侧后洪庙村居民区170m，距南侧付庄居民区250m、西南侧贾桥居民区410m。 地理位置见附图1，项目周围环境状况见附图2。 ### 3.项目相关政策符合性分析 #### 3.1 产业政策符合性分析 经查询，本项目属于《产业结构调整指导目录》(2019 年本)中第一类 鼓励类、“五、新能源”、“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，符合国家产业政策的要求。 #### 3.2 选址合理性分析 项目选址于枣庄市台儿庄区涧头集境内新河涯村东侧，拟建厂址目前为平地和水塘，大部分为未利用地，但厂内的升压站区为建设用地。不占用基本农田和耕地，且项目周围无太阳光遮挡物体，适合太阳光照，升压站等位于厂区内北偏东，为建设用地，不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴。 根据台儿庄区涧头集镇人民政府《关于同意华电新能源有限公司枣庄分公司华电台儿庄伊运120MW光伏复合发电项目的函》可知，当地政府同意项目落地。本项目已经取得了枣庄市台儿庄区行政审批局备案(项目代码：2020-370405-44-03-034680，见附件3，企业营业执照见附件4)。 根据枣庄市台儿庄区自然资源局《关于华电台儿庄伊运120MW光伏复合发电建设项目用地预审意见》(台自然资预字)［2020］5号文内容可知，项目用地符合台儿庄区土地利用总体规划(见附件5，见附图4)。 本项目与周边最近居民点(新河涯村)的距离为100m，工程太阳能采用固定式安装方式，一般为南北向布置，因此运营过程中不会对两侧的居民产生影响，项目营运过程中无废气产生，产生的生活污水经化粪池处理后外运堆肥。在用地范围内合理布置箱式变压器，定期维护，项目运营期噪声不会对周围居民产生影响。此项目不涉及基本草原，不占用基本农田、经济林、公益林、防护林等林业用地(见附件5)，不位于生态敏感区、水源保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、军事设施等敏感区(见附件6、附件7、附件8、附件9、附件10)。无制约本项目建设的重大环境因素，因此，本项目选址符合相关要求。 #### 3.3“三线一单”符合性分析 结合国家环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 表1-1 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于台儿庄区，不在生态红线规划范围内，项目在枣庄市生态红线图中的位置见附图3。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，并有改善当地水环境质量的作用，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应 据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 项目位于山东省枣庄市台儿庄区，用电、用水等资源利用合理，未触及当地资源利用上线。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等 面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在环境准入负面清单内; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 #### 3.4项目与《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)的符合性分析 表1-2 项目与国令第682号文符合性一览表 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; 本项目情况; 是否符合要求. (一) 建设项目类型及其选址、布局、规划等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 项目位于枣庄市台儿庄区，大部分为未利用地，厂内的升压站区为建设用地项目的建设不违背环境保护法律法规和区域总体规划。; 符合. (二) 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. (三) 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必 措施预防和控制生态破坏；; 项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. (四) 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 项目为新建项目，无原有环境污染问题。; 符合. (五) 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 项目基础资料均由建设单位据实提供，本环评文件中根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 通过上表对照，本项目不存在《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)第十一条中的情形，不属于不予批准的项目范畴，项目的建设符合相关规定。 #### 3.5与鲁政发【2018】17号《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020 年)》符合性分析 与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020 年)》符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与鲁政发【2018】17号文符合性分析 分类; 文件要求; 符合性. 重点任务; 优化产业结构与 局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。加大7个传输通道城市独立焦化企业淘汰力度，全省实施“以钢定焦”。; 本项目不属于高耗能行业. 严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。(省发展改革委、省经济和信息化委牵头)坚持“污染物排放量不增”，新增“两高”行业项目应严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产。环境空气质量未达标的市必须以大气污染物排放量不增为刚性约束。; 本项目不属于“两高”行业。. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；推进7个传输通道城市钢铁企业采取转移重组、域外搬迁等方式，实现转型升级。7个传输通道城市禁止新建化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城 的予以停产。; 本项目不不属于重污染企业。. 优化能源消费结构与布局。持续实施煤炭消费总量控制。到2020年，全省煤炭消费总量比2015年下降10%(由2015年的40927万吨压减到36834万吨以内)。制定实施全省2018-2020年煤炭消费减量替代工作方案，将全省煤炭消费压减任务分解落实到17个市。各市要编制煤炭消费总量控制实施方案，明确牵头部门和责任分工，完善工作机制，协同推进煤炭消费减量替代工作。(省发展改革委牵头)严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠非化石能源发电和外输电满足。(省发展改革委、省经济和信息化委牵头)完善煤炭替代审查制度，制定实施山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理暂行办法，提高煤炭利用效率低行业的煤炭减量替代系数。所有新、改、扩建耗煤项目均实行煤炭减量替代，严格落实替代源及替代比例。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，到2020年，全省电煤(含热电联产供热用煤)占煤炭消费比重达到国家相应目标要求。; 本项目不涉及燃煤指 标。. 强化污染综合防治; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。7个传输通道城市城市建成区内焦炉要实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。自2020年1月1日起，全省全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目没有废气产生. 由上表可以看出，符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》。 #### 3.6与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》符合性分析 与“四减四增”三年行动方案的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与“四减四增” 三年行动方案符合性分析 序号; “四减四增”三年行动方案的相关规定; 项目情况; 符合性. 一; 调整产业结构：. 1; 减少落后和过剩产能(1)着力淘汰落后产能；(2)着力调整高耗能高排放产业结构布局；(3)着力依法清理违法违规产能；(4)着力实施“三上三压”；(5)着力实施季节性工业企业错峰生产。; 本项目不属于钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业，不属于 落后产能，项目符合国家产业政策; 符合. 2; 增加新的增长动能(1)大力发展战略性新兴产业；(2)大力加快传统行业绿色动能改造；(3)大力发展节能环保产业；(4)大力优化空间布局. 二; 大力优化空间布局. 1; 减少煤炭消费; 本项目生产中不涉及煤炭; 符合. 2; 增加清洁能源使用：(1)大力增加清洁能源供给能力；(2)大力提升天然气供给能力；(3)大力扩大外电供给能力；(4)大力调整能源布局；; 本项目水、电能满足生产需求。; 符合. 三; 调整运输结构; --; --. 四; 调整农业投入结构; --; --. 结合上表分析结果，本项目符合山东省加强污染源头防治推进“四减四增” 三年行动方案(2018-2020年)要求。 ### 4. 项目建设内容及规模 #### 4.1工程投资估算 本项目总投资23460万元，其中环保投资95万元。项目主要经济指标见表1-5。 表1-5 项目主要经济指标一览表 编号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1; 装机容量; MWp; 60.00. 2; 年平均上网电量; 万kW·h; 7366.2. 3; 上网电价（20年）; 元/（kW·h）; 0.3949; 含税. 4; 项目投资内部收益率; %; 6.55; 税前. 5; 项目投资内部收益率; %; 5.62; 税后. 6; 资本金内部收益率; %; 6.88. 7; 投资回收期; 年; 12.75; 税后. 8; 借款偿还期; 年; 15. 9; 总投资收益率（ROI）; %; 3.85. #### 4.2建设规模 本项目建设规模为60MW，实际布置容量为60.04385MWp，共安装445Wp单晶PERC双面光伏组件134930块。其中联排大棚南屋面布置容量0.2848MW，鱼塘上部布置容量15.5038MW，一般农田上部布置容量44.25525MW。项目范围主要界址拐点见表1-6。 表1-6 项目区范围主要界址拐点坐标一览表 点 号; 地块1坐 标; 地块2坐 标. x(m); y(m); x(m); y(m). J1; 3826090.225; 39554911.365; 3826821.117; 39555675.975. J2; 3826092.626; 39554960.168; 3826865.332; 39555949.690. J3; 3826123.897; 39554998.260; 3826708.302; 39555959.393. J4; 3826080.723; 39555066.562; 3826704.612; 39556231.776. J5; 3826094.770; 39555133.283; 3827054.260; 39556214.072. J6; 3826138.080; 39555130.942; 3826858.086; 39556666.667. J7; 3826147.251; 39555296.385; 3826858.602; 39556814.433. J8; 3826118.649; 39555295.326; 3826779.059; 39556822.650. J9; 3826122.904; 39555410.889; 3826777.742; 39556499.772. J10; 3826025.637; 39555422.639; 3826557.926; 39556499.302. J11; 3826023.227; 39555404.424; 3826533.353; 39556452.536. J12; 3825856.481; 39555422.794; 3826482.330; 39556456.454. J13; 3825872.425; 39555214.178; 3826484.213; 39556514.376. J14; 3825905.427; 39555210.670; 3826388.049; 39556518.135. J15; 3825909.647; 39555119.933; 3826399.242; 39556500.969. J16; 3825930.469; 39555109.522; 3826399.282; 39556406.957. J17; 3825936.716; 39555080.371; 3826262.180; 39556408.542. J18; 3825990.855; 39555074.124; 3826255.840; 39556439.449. J19; 3825984.608; 39555003.327; 3826226.518; 39556436.280. J20; 3826005.430; 39554999.163; 3826224.140; 39556447.374. J21; 3826011.677; 39554980.423; 3826211.643; 39556445.038. J22; 3826012.806; 39554909.104; 3826157.320; 39556686.862. J23; 3825937.081; 39556695.840. J24; 3825909.171; 39556593.025. J25; 3825879.977; 39556595.110. J26; 3825852.408; 39556114.444. J27; 3825947.969; 39556103.773. J28; 3825877.665; 39555667.505. J29; 3826305.485; 39555669.769. J30; 3826299.198; 39555733.398. J31; 3826350.773; 39555738.220. #### 4.3建设内容及建设方案 电站本期新建60MW光伏发电装置，分16个发电单元，光伏电站各发电单元均通过逆变升压至35kV，经汇集线路接至电站新建的110kV升压站，经1回110kV线路接入220kV叶庄站并网。 1、光伏电站布置方案 工程依照地势铺设，农填、鱼塘上方部分太阳能光伏组件采用最佳倾角为s=31°，联排大棚部分太阳能光伏组件采用大棚南屋面倾角为s=18°。光伏组件全部采用固定式安装。 本项目建设规模为60MW，实际布置容量为60.04385MWp，共安装445Wp单晶PERC双面光伏组件134930块。其中联排大棚南屋面布置容量0.2848MW，鱼塘上部布置容量15.5038MW，农田上部布置容量44.25525MW。 2、年上网发电量 考虑各种折减系数后，系统的总效率取86.94%，本工程年发电量按20年考虑，组件输出功率衰减首年≤2.5%，以后每年以0.5%线性衰减，到20年末功率衰减为88.0%。安装角度采用31°时，光伏组件接受的年辐射量为1522.5kWh/m2。扣除逆变器及交流并网的损失后，实际年均发电量为7366.2万千瓦时，光伏电站20年总发电量约为147431.19万千瓦时，年均可利用小时数为1227.70h。 3、升压站建设 本工程为规划容量120MW、本期60MW的并网发电系统，新建一座110kV升压站，升压站按120MW规模设置，一次建成。110kV升压站以110kV电压等级送出。采用两级升压方式，即0.8kV→35kV→110kV。本工程采用分块发电、集中并网的设计方案。光伏区安装175kW组串式逆变器，并以3.15MW为一个发电单元将光伏区划分为16个子阵，每个子阵配备一台3150kVA箱式变压器升压至35kV；箱变通过电缆并接分组送至升压站35kV配电室，共3回集电线路，集电线路采用直埋电缆的敷设方式。组串式逆变器、子阵控制器，均安装在立柱上，箱变则分散在各子阵中。 4、电气部分设计 (1) 电气一次 本工程采用分块发电、集中并网的设计方案。光伏区安装175kW组串式逆变器，并以3.15MW为一个发电单元将光伏区划分为16个子阵，每个子阵配备一台3150kVA箱式变压器升压至35kV；箱变通过电缆并接分组送至升压站35kV配电室，共3回集电线路，集电线路采用直埋电缆的敷设方式。组串式逆变器、子阵通讯采集器，均安装在支架立柱上，箱变则分散在各子阵附近，靠近道路布置。 本工程新建一座110kV升压站，并以110kV电压等级送出。采用两级升压方式，即0.8kV→35kV→110kV。110kV升压站内设置1台100MVA主变，110kV配电装置采用户外GIS，共1个线变组间隔，110kV采用线变组接线。35kV采用户内金属铠装手车式高压开关柜，采用两段单母线接线，共6个集电进线柜、2个SVG柜、1个接地兼站变柜、2个主变出线柜、2个母线PT柜。本工程拟在35kV侧安装±12Mvar无功补偿装置2套，以保证35kV线路出线侧功率因数保持在0.95～1.0之间。35kV系统采用经电阻接地方式。 ① 本工程拟采用445Wp单晶PERC双面光伏组件进行光伏发电的系统建设，太阳能电池组件参数见表1-7。 表1-7 太阳能电池组件参数一览表 最大功率（Pmax）; 445Wp; 组件尺寸（mm）; 2111*1046*30. 开路电压（Voc）; 4 .3V; 组件转换效率; 20.2%. 短路电流（Isc）; 11.32A; 温度 系数; 峰值功率的温度系数; -0.35%/℃. 最大功率点电压（Vmp）; 41.4V; 开路电压的温度系数; -0.25%/℃. 最大功率点电流（Imp）; 10.75A; 短路电流的温度系数; 0.04%/℃. ② 本工程主要选用1500V-175kW组串逆变器。 表1-8 逆变器基本技术参数一览表 逆变器参数; 单位; 数量. 输出额定功率; kW; 175. 最大交流侧功率; kVA; 193. 最大交流电流; A; 140.7. 最高转换效率; 99. 中国效率; %; 98.43. 输入直流侧电压范围; Vdc; 0-1500. 最大功率跟踪（MPPT）范围; Vdc; 500-1500. 每路MPPT最大直流输入电流; A; 26. 额定电网频率; Hz; 50. 功率因数; 0.8（超前）～0.8（滞后）. ③ 箱式升压变压器 组串式逆变系统需要配置箱变以升压到35kV，本项目选用运行灵活、方便维护、可靠性高的华式变压器，箱变的主要技术参数如下： 变压器型式：油浸式无励磁调压双绕组变压器 额定容量：3150kVA 额定容量：3150kVA 电压比：37±2×2.5%/0.8 短路阻抗：6.5% 接线组别：Dy11 低压侧中性点采用不接地运行方式。 ④主变压器 本工程主变压器选用有载调压变压器主要技术参数见表1-9。 表1-9 主变压器基本技术参数一览表 1）型式; 三相双圈油浸式变压器. 2）型号; SZ11-1000000/110. 3）冷却方式; ONAN. 4）额定频率; 50Hz. 5）额定容量; 100MVA. 6）额定电压比; 115±8×1.25%/37kV. 7）调压方式; 高压侧有载调压. 8）阻抗电压; 10.5%. 9）连接组别; YNd11. 10）极性; 负极性. 11）中性点接地方式; 直接接地. ⑤ 110kV高压配电装置 110kV高压配电装置采用SF6全封闭组合电器，额定电流2000A，额定短时耐受电流（4s）40kA（暂定），额定峰值耐受电流100kA（暂定）。共1个线变组间隔。 电流互感器变比：800～1600/5A。 ⑥ 35kV配电装置 35kV配电装置选用户内金属铠装封闭开关柜设备，35kV开关柜按额定开断电流31.5kA、额定热稳定电流31.5kA/4s、动稳定电流80kA（峰值）选型。 ⑦ 接地变压器 本工程35kV侧集电线路采用直埋电缆的敷设方式。经计算，35kV母线上的电容电流约为50A，升压站增加电容电流按13%考虑，则35kV母线上的电容电流值约为57A，超过规范10A的要求，35kV系统应采用经消弧线圈或电阻接地方式；本工程采用经电阻接地方式。 经计算，本光伏站主变需配置1台10s通流量为200A的接地电阻。 ⑧ 无功补偿装置 为补偿站内消耗的无功，结合本工程的实际情况，在配电站35kV母线上配置2台容量为-12～+12Mvar的无功补偿装置。无功补偿装置选用水冷SVG装置。 无功补偿装置选用SVG装置。该装置可实现配电站无功的连续快速平滑无断点可调；实现系统的无功动态平衡，而且能滤出谐波电流，抑制电压波动，当系统发生电压跌落时，快速调整无功输出，促使电压恢复。 (2) 电气二次 ① 调度自动化 由省调和地调两级调度管理。 ② 计算机监控系统 本工程按照“少人值守、远程集控”的原则设计，110kV线路、主变压器、35kV线路的集中监控和调度部门远方监控“五遥”功能由升压站综合自动化系统完成。升压站计算机监控系统采用开放式分层分布结构，由站控层、间隔层构成。升压站计算机监控系统站控层按远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置。 ③ 保护及测控 35kV进线、接地变、无功补偿配置微机型保护测控一体化装置安装在相应35kV开关柜上。110kV线路、变压器的保护装置、测控装置和操作箱等辅助装置分别组屏安装在继保室。 110kV升压站配置220V直流电源系统、火灾报警系统、视频监控系统。 ④ 二次设备布置 升压站主控室内操作台上布置有监控主机兼操作员站、五防工作站、功率预测系统工作站、有功无功控制系统工作站等。继电器室内布置有继电保护设备、监控系统设备、调度自动化设备、直流系统以及逆变电源屏等。 光伏区设备的监控由每个子阵的智能子阵控制柜里的数据采集器实现，主要监视组串的电流电压、逆变器及箱变的各项运行数据和实现对逆变器和箱变的远控。采用智能光伏电站方案，电站监控采用PLC电力载波+光纤环网通讯；本工程设置远程集控接入设备，用于接入远程集控中心。 5、土建工程 站区总用地面积约105.565hm2，其中光伏组件用地约98.845hm2，检修道路用地面积约6hm2，升压站用地面积约0.72hm2。 土建部分设计范围为升压站部分和光伏场区部分。升压站部分包括综合楼、35Kv配电室、附属用房、主变、水泵房，水池等建筑物和构筑物；光伏站区部分包括光伏板支架及基础、箱式变压器基础。 综合楼建设一层，建筑面积1020m2，主要包括继保室、控制室、办公室、会议室、宿舍、餐厅、厨房、卫生间等。采用现浇混凝土框架结构，外墙250mm厚加气混凝土砌块填充墙，层高为4.5m。 集水池尺寸2.75m×2.0m×4.0m埋地；污水处理池有效容积2.8m×3.6m×4m（埋地，一套）；事故油池3m×3m×2.5m离变压器设备至少5米埋地；化粪池G2-4F 1.49m×4.98m×3m（离取水构筑物不少于30米离生活消防水池不少于10米）；消防水池8×7×4.5。 #### 4.4项目主要设备 本项目所需设备见表1-10。 表1-10 主要设备一览表 编号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1 光伏组件（多晶硅）. 1.1; 峰值功率; Wp; 445; PERC单晶双面. 1.2; 开路电压（Voc）; V; 49.3V. 1.3; 短路电流（Isc）; A; 11.32A. 1.4; 工作电压（Vmppt）; V; 41.4V. 1.5; 工作电流（Imppt）; A; 10.75A. 1.6; 峰值功率温度系数; %/K; -0.35. 1.7; 开路电压温度系数; %/K; -0.25. 1.8; 短路电流温度系; %/K; 0.04. 1.9; 10年功率衰降; %; ＜7.0. 1.10; 25年功率衰降; %; ＜12.0. 1.11; 安装尺寸; mm; 2111*1046*30. 1.12; 重量; kg; 28.6. 1.13; 数量; 块; 134930. 1.14; 向日跟踪方式; 无. 1.15; 固定倾角角度; （°）; 31; 大棚18°. 2 逆变器. 2.1; 输出额定功率; kW; 175. 2.2; 最大交流侧功率; kVA; 193. 2.3; 最大交流电流; A; 140.7. 2.4; 最高转换效率; %; 99. 2.5; 中国效率; %; 98.43. 2.6; 输入直流侧电压范围; Vdc; 0-1500. 2.7; 最大功率跟踪（MPPT）范围; Vdc; 500-1500. 2.8; 每路MPPT最大直流输入电流; A; 26. 2.9; 额定电网频率; Hz; 50. 2.10; 功率因数; 0.8（超前）～0.8（滞后）. 2.11; 数量; 台; 288. 3 箱式升压变电站. 3.1; 台数; 台; 16. 3.2; 容量; kVA; 3150. 3.3; 额定电压; kV; 35. 4 出线回路数和电压等级. 4.1; 出线回路数; 回; 1. 4.2; 电压等级; kV; 110. #### 4.5项目工作制度、劳动定员及施工进度 劳动定员10人，生产实行2班制，每班8小时，年工作日为365天。预计从2020年1月开工，建设期为6个月，2021年6月底投产运行。 ### 5. 建设性质 新建。 ### 6. 公用及辅助工程 #### (1) 给排水 ① 给水 项目所在区域设有自来水供水管网，由当地村内自来水供水管网提供。项目生产不用水。新增职工10人，生活用水量标准为50L/人•d，日用水量为0.5m3、年用水量为182.5m3。本项目总用水量182.5m3/a。 ② 排水 根据同类太阳能光伏电站经营管理经验，本项目使用的光伏电池板无需对其进行定期清洁、除尘工作，依靠当地自然降雨即可完成电池面板的清洁工作。本项目电池板表面主要附着少量颗粒物，经降雨冲刷后，雨水中将携带这些颗粒物落入电池板下方河道，由于雨水本身污染因子浓度就极低，对光伏组件抽刷后，也不会对项目当地水质造成污染，因此本项目运营期间不产生清洗废水。 运营期废水主要为生活污水，产污系数分别取0.8，则生活废水产生量为146m3/a。生活污水经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排。 新鲜水 生活用水 182.5 化粪池 146 36.5 外运堆肥 项目水平衡图见图1-1。 146 图1-1 项目水平衡图（m3/a） #### (2) 供电 光伏电场生产、生活电源来自站外的10kV系统电源，备用电源取自35kV升压站的母线。 #### (3) 通风系统 本项目办公建筑冬季、夏季均采用单体空调采暖、制冷。 各建筑物采用自然通风与机械通风相结合。 7、环保投资估算 本项目环保投资为95万元，占总投资(23460万元)的0.40%，主要用于废水、固废处理、水土保持、噪声治理等，见表1-11。 表1-11 项目环保投资一览表 项 目; 环保设施名称; 环保投资(万元); 进度. 废水; 雨污分流、化粪池; 20; 与建设项目同时 计、同时施工、同时投产使用. 废气; /; 0. 固废; 固废分类收集、暂存设施，危废暂存间; 15. 噪声; 减震、隔声、基础固定等; 10. 辐射; 防辐射箱体; 30. 其他; 风险防范措施等(事故油池); 20. 合计; 95; /. |
| 本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ### 1、项目地理位置 台儿庄位于枣庄市南苏鲁两省交界处，东经117°23′～117°50′，北纬34°28′～34°44′，地处鲁苏交界，东连沂蒙山，西濒微山湖，南临交通枢纽徐州，北接孔孟之乡曲阜，素有“山东南大门”之称。京福高速公路、206国道、104国道和即将修建的京沪高速铁路穿境而过。附近有徐州观音、临沂、济宁、连云港4个机场及石臼、岚山、连云港3个海港。“黄金水道”京杭运河横贯全境42公里，常年通航2000t级船舶，水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。 项目位于枣庄市台儿庄区涧头集境内新河涯村东侧，具体地位置见附图1。 ### 2、地形、地貌、地质 台儿庄境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306m，西北最高处海拔203m。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5m。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡地、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%，平原面积占总面积的81.4%。 区域主要地质有奥陶系、东溪组、山西组、石炭系、太原系。台儿庄区位于峄台山间平原水文地质区的台儿庄断块裂隙岩溶孔隙水水文地质亚区，西南部为碳酸盐含水岩组、东南部为第四系孔隙水含水岩组与碳酸盐含水岩组叠置结构，上下层水力联系密切，北部局部发育第三系裂隙含水岩组。台儿庄区地下水流向为从北偏西到南偏东。 本区域内断裂间隙较多，地震等级为七度设防区，根据《中国地震参数区划图》，本区地震动参数：地震动峰值加速度为0.10g。因无应力聚集条件，历史上未发生过较大地震。规划区内工程地质条件较好，粘土、压粘土地基承载力在1.2~1.5kg/cm2，强化片麻岩地耐承载力1.5~3.0kg/cm2。 ### 3、气候气象 台儿庄区属于暖温带季风型大陆型气候区，四季分明，春季回暖快，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温为14.8度，极端最高气温39.6度，极端最低气温-19.8度。年均降水量811.6mm，降水量主要集中在6、7、8月份，占全年总量的61%，而12月份至来年2月份的降水量仅占全年总量的7%。十年一遇24小时最大暴雨量为150.9mm，年最大降水量为1377.3mm，年最少降水量为463.3mm。全年平均雨日为120.4天，平均暴雨日为27.6天。全年日照时数为1955.7小时，年日照百分率为49%，无霜期284.1天左右。湿润度为0.72，全年平均蒸发量为1585.2mm。年平均湿度为65%。年平均气压为1008.0百帕，最高气压为1036.9百帕，最低气压为987.3百帕。年平均风速为2.1m/s，极端最大风速为23m/s，全年主导风向为东北风。主要气象灾害有：洪涝、暴雨、大风、冰雹。 ### 4、水文水系 #### (1) 地表水 全区地表水资源较为丰富，总面积538.5km2，有13条河流纵横交错，年平均径流量达1.42亿m³。台儿庄素有“江北水乡”之称，全区地下水资源总储量1.559亿m³，可开采量为1.31亿m³；主要分布在运河以北、大沙河以东地区，京杭大运河，伊家河横贯东西，峄城大沙河从城区西侧穿过，境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水，年均22.59亿m³，可利用1.6754亿m³，地表水依靠台儿庄节制闸调节。空中降水年平均811.6mm，总量为4.41亿m³。 #### (2) 地下水 台儿庄地区的地下水源地为台儿庄张庄水源地和小龚庄水源地， ①张庄水源地保护区划分情况如下： 一级保护区：东至3号井东120m，西至3号井西100m，南至3号井南50m，北至3号井北运河南岸路范围内的区域。 二级保护区：东至3号井东200m，西至3号井西500m，南至3号井南200m，北至京杭大运河南河堤范围内的区域(一级保护区范围除外)。 ②小龚庄水源地保护区划分情况如下： 一级保护区：小龚庄水源地院墙内的区域，面积为2597.31m2。 二级保护区：一级保护区边界径向北扩93m、东扩49m、南扩24m、西扩39m范围内的区域，面积为23130.55m2。 ### 5、植被、生物多样性 境内植物资源有340多种，分为草本、木本两大类，其中药用植物71种。草本植物主要有：桔梗、半夏、葛根等，木本植物主要有：酸枣、白榆、桑、黄连、银杏等。动植物资源主要有：狐狸、獾、刺猬、黄鼬、红隼、野鸭、游隼、豆雁、普通夜鹰、星头啄木鸟、普通鸬鹚、蛇、壁虎、蝎子等。 农业资源丰富。台儿庄区是全国商品粮生产基地和优质小麦生产基地。全区形成了“三水”农业、桑蚕、食用菌、瓜菜、林果、畜牧六大主导产业，有涛沟桥大米、仙芝牌蘑菇、张庄蜜桃、邳庄河蟹、运河甲鱼、张家狗肉等20多个名优农产品。 ### 6、矿业资源 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。

## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ### 1、行政区划 台儿庄区矿产资源主要有煤和石膏，煤主要集中于运河以南，储量8000万t，其中韩台煤田储量为2853.3万t。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万t。此外，境内南部山区还有数量较大、分布较广的大理石。青石、粘土、牛眼石、石灰石和河沙等也有分布。 ### 2、旅游服务业活力充沛 古城2km2核心景区全面建成，市场化运营开局良好，实现省人大立法保护，被誉为“中国最美水乡”；大力发展会展经济，助推古城持续繁荣，引进举办全国童歌会、非博会、年博会等会议会展305个，古城实现营业收入1.1亿元，增长58%。省级旅游度假区、运河湿地4A级景区、黄丘山省级森林公园创建成功，乡村生态游与古城文化游相得益彰。贵诚、欢乐买等连锁超市开业运营，台大商业综合体、长安路小商品市场、和顺老街建设进展顺利，清御园二期、伦达酒店基本建成，传统服务业趋向高端化。金融改革和信用台儿庄建设扎实推进，贷款增幅全市第一，实现由资金流出地向资金流入地转变；一期投资10.6亿元的港航物流园区开工建设，文化产业园创建运营模式获首届山东省文化创新奖，软件与服务外包产业园二期投入使用，新入驻企业7家，现代服务业增势强劲。以第三次全国经济普查为契机，完成“个转企”47家，新增重点服务业企业75家。预计全区社会消费品零售总额增长17%，三产税收增长45%，三产增加值占生产总值比重提高2个百分点，居全市第一。 ### 3、工业经济质效双增 ### 强化帮包服务，支持企业稳增长抗下行，提供过桥还贷资金1.47亿元，15家企业进入国家和省扶持资金项目库。加快传统产业改造升级，淘汰落后生产线11条，代表全市通过省节能降耗验收；贵州夫康45万吨、耳海45万吨煤矿完成手续办理，正在紧张建设，王晁煤矿90万吨技改通过验收，弘泰福源30万吨煤矿试产，新增产能60万吨；荣华纸业20万吨技改试车，青纺联10万锭高端纺织全部投产，丰元7.5万吨草酸一期投产，金山机械技改开工，永华机械顺利推进，工业技改投资增幅全市第一。积极培育新兴产业，污泥发电正在建设，生物质发电完成立项，华电国际风光发电完成规划选址。推动科技创新，入选省两化融合“四个一百”企业6家、“一企一技术”研发中心和创新企业11家，新增省名牌产品、著名商标和市长质量奖各1个，荣获全国科技进步考核先进区。新增规模以上工业企业12家，预计实现工业增加值79.5亿元，增长5%。强力推进产业招商，务实开展台湾、香港山东周等招商活动，落地投资过5000万元项目24个，外资外贸超额完成年度任务。涧头集镇、运河街道、泥沟镇新开工建设尧程新材料、恒宇纸业、浦辉新能源等3个注册资金过千万元、预计税收过两千万元的项目，镇域经济建设将实现历史性突破。 ### 4、农村经济蓬勃发展 农村综合改革走在全市前列，新增流转土地5.1万亩、专业合作社208家、土地抵押贷款5371万元，分别是去年的2.6倍、3.4倍和4.5倍；土地承包经营权和集体建设用地使用权确权登记等配套改革稳步推进，农村经济活力进一步增强。规划建设八大万亩现代农业示范基地，引进工商资本3.2亿元，新创市级农业龙头企业4家、绿色食品7个，张山子镇、马兰屯镇、泥沟镇分别被评为山东省生态镇、苗木产业百强镇、一镇一品示范镇，运河莲藕基地获批国家级农业标准化示范区，台儿庄区被确定为全国奶牛产业项目县。着力改善农业生产条件，投入1.78亿元，实施国土、水利、农业开发等项目16个，新增高标准农田5.1万亩、节水灌溉2.7万亩，解决了2.2万人吃水困难问题；高效节水二期项目获省优工程奖励400万元，地方粮食储备库一期建成并获批国储粮资格，生态农业与新能源示范县项目通过验收。全面落实惠农政策，兑现各类补贴7408万元，培育来料加工企业6家、自主品牌6个，安置就业3.5万人。 ### 5、城乡建设统筹推进 ### 城市水系和风貌景观规划完成编制，五镇总体规划完成评审报批，城乡规划实现全覆盖。投资1.86亿元，新建改造城区路桥11处、供电重点工程5处，敷设各类管网26公里，新增水面绿地10万平方米，创建物业示范和生态小区4个。扎实开展省级卫生城复审迎检，彻底整治集贸市场、居民小区和背街小巷，市容市貌焕然一新。“增减挂钩”项目顺利完成，2234亩复垦土地全部通过验收，2961户农民入住新型社区。省级示范镇建设投入2.1亿元，建成颜庄社区楼房20栋，硬化道路6条，文体广场和商业街投入使用。城乡环卫一体化投资7000余万元，建成垃圾中转站6处，231个村实现垃圾集中收处。省道234南延工程通过交通厅审查，投资1100万元的台利路西段改造正在实施，广济桥改建和万年闸复线大桥主体工程完成，新建农村公路40公里；投入2600万元，建成公交总站，改造城区至张山子客运班线，实现公车公营。21项环保重点工程完成，狠抓秸秆禁烧、工业废气和扬尘治理，启动南部山区生态环境综合整治，水环境和空气质量持续改善；新增造林3.96万亩，森林覆盖率提高到33.5%。 ### 6、民生事业全面进步 民生支出8.55亿元，占财政总支出的64%。36件惠民实事办成28件，基本办成5件，3件因规划调整等原因，转为今年实施。投资2.86亿元完成二中新建搬迁和两所高中整合，教育振兴迈出关键一步；投资6716万元建成省级标准公办幼儿园6处，中小学教学楼、宿舍楼7座，在全市率先实现一体机班班通，职业中专纳入首批“省规”创建；设立企业助教基金500万元，引进名师名校长3人，考选教师63人，全面推行绩效工资，教学质量明显提升。投资1亿元建成启用区医院门诊综合楼，硬件设施全市一流；建成老年托抚中心综合楼、涧头卫生院病房楼、侯孟中心门诊部，实行区医院、中医院一体化管理，城乡医疗服务水平持续提升。全面实施事业单位工伤保险，农村居民基础养老金、城镇居民医疗保险补助标准、城乡低保标准均有新的提高，发放创业贷款1200万元、救助资金2700万元，新农合及基本药物制度惠民8525万元；农村危房改造、棚户区改造、住房保障、社区服务扎实推进，创建国家三星级敬老院3处。综合治理出生人口性别比，成功创建全省计划生育优质服务先进区。积极推进文化惠民和全民健身工程，大运河月河段申报世界文化遗产，并通过国际专家评审，荣获文化强省建设先进区。围绕煤矿、食品药品等18个行业领域，深入开展隐患排查治理，扎实推进标准化建设，安全生产形势持续稳定。完善社会预警、应急救援和治安防控体系，妥善化解矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，社会更加安定和谐。物价、人防、气象、地震、史志、老龄、残疾人、民兵、预备役等各项事业都取得新的成绩。 ## 南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水主干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河；东线工程黄河以南为有洪泽湖、骆马湖、南四湖及东平湖等湖泊，总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程；东线工程可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3，促进环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源、使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。山东省环科院、中国环科院等单位2001年编制的《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》要求汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化。南四湖沿岸分散工业废水必须经处理后达到一级排放标准。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）污染物排放控制要求第二类污染物最高允许排放浓度限值： 表2-1 第二类污染物最高允许排放浓度限值 单位：mg/L 指标; BOD5; COD; SS; 动植物; NH3-N; 全盐量; TN; 依据. 标准值; 2; 60; 30; 5; 10; 1600; 20; 一般保护区域标准. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 1600; 15; 重点保护区域标准. 本标准适用于山东省南四湖、东平湖流域内除农村生活污水处理设施和医疗机构之外的所有排污单位水污染物的排放管理，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可及其投产后的水污染物排放管理。 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖、东平湖流域划分为下列三类控制区： a）核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； b）重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域。 c）一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。对当地水质无明显影响，符合以上标准要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据枣庄市环境监测站2019年例行监测数据可知，2019年台儿庄区大气自动监测点常规监测项目年平均浓度监测统计结果见表3-1。 表3-1 空气监测统计结果（年均值） 单位：µg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年均值; 17; 34; 113; 59. 标准值; 60; 40; 70; 35. 由上表可知，台儿庄区2019年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改清单的要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10 超标是由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路技改，加上降雨雪较少，空气干燥，容易引起扬尘所导致。 2、地表水环境质量现状 该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为小季河。枣庄市环境监测站2019年对小季河季庄桥断面进行了例行监测，监测结果见表3-2。 表3-2 2019年地表水监测结果表 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; pH; 电导率 ms/m; DO; 高锰酸盐指数; （BOD5）; 氨氮(NH3-N); 石油类; 挥发酚. 年均值; 8.16; 140.6; 8.01; 8.6; 6.3; 1.82; 0.029; 0.001. Ⅲ类标准; 6～9; —; 5; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005. 监测项目; 化学需氧量（COD）; 总氮(以N计); 总磷（以P计）; 铜（μg/L）; 锌（μg/L）; 氟化物（以 F- 计）; 硒（μg/L）; 砷（μg/L）. 年均值; 32; 7.84; 0.69; 1.8; 2.9; 0.60; 0.56; 6. Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2; 1000.0; 1000.0; 1.0; 10; 50. 监测项目; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 汞（μg/L）; 铅（μg/L）; 镉（μg/L）; 六价铬. 年均值; 未检出; 0.14; 0.017; 0.04; 0.11; 未检出; 0.004. Ⅲ类标准; 0.2; 0.2; 0.2; 0.1; 50; 5; 0.05. 监测结果表明：2019年小季河季庄桥断面的化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因小季河与台儿庄城区生活废水和造纸厂等企业主要纳污河以及农业施肥等因素有关。 3、地下水环境质量现状 引用2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据，监测站对台儿庄区张庄水源地监测结果见表3-3。 表3-3 地下水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; 监测时间; 色度; 浑浊度; 总大肠菌群; 二氧化氯; 臭和味. 监测值; 2019.01; ≤5; 0.18; 未检出; 未检出; 无. 2019.07; ≤5; 0.25; 未检出; 未检出; 无. 2019.12; ≤5; 0.22; 未检出; 未检出; 无. 标准值; ≤15; ≤1; 不得检出; ≤0.02; 无. 项目; 监测时间; 耗氧量; 细菌总数; 肉眼可见物; 耐热大肠菌群; 氨氮. 监测值; 2019.01; 0.63; 14; 无; 未检出; 0.017. 2019.07; 0.63; 38; 无; 未检出; 0.018. 2019.12; 0.67; 11; 无; 未检出; 0.018. 标准值; ≤3; ≤100; 无; 不得检出; ≤5. 根据表3-3台儿庄区张庄水源现状监测结果分析，张庄水源各项指标均未出现超标，监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量简报》(2019年版)，台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 5、生态环境 项目建设区域环境质量状况良好，无不良生态环境影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目所在区域1km范围内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感保护目标存在。项目环境保护目标表见表3-4，环境保护目标见附图3。 表3-4 建设项目周边环境敏感目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离（m）; 执行标准; 保护等级. 空气环境; 丁庙; N; 750; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 二级. 孙庄; NE; 330. 后洪庙; ENE; 170. 付庄; S; 250. 贾桥; SSW; 410. 新河涯; NW; 100. 大花厂; NNW; 1120. 地表水; 伊家河; S; 70; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 002; Ⅲ类. 京杭运河; N; 1200. 地下水; 厂址周围地下水; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; Ⅲ类. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的相关要求，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：µg/m3 名称; 取值时间; 浓度限; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 序号; 参数; 标准值; 序号; 参数; 标准值. 1; pH值; 6~9; 8; 挥发酚; 0.005. 2; COD; 20; 9; 硫化物; 0.2. 3; BOD5; 4; 10; 石油类; 0.05. 4; 氨 氮; 1.0; 11; 六价铬; 0.05. 5; 高锰酸盐指数; 6; 12; 镉; 0.005. 6; 总 磷; 0.2; 13; 砷; 0.05. 7; 氰化物; 0.2; 14; 镍; 0.02. 3、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准一览表 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 项 目; 标准限值; 序号; 项 目; 标准限值. 1; pH; 6.5~8.5; 9; 氨氮; 0.50. 2; 总硬度; 450; 10; 氟化物; 1.0. 3; 溶解性总固体; 1000; 11; 氰化物; 0.05. 4; 硫酸盐; 250; 12; 六价铬; 0.05. 5; 氯化物; 250; 13; 镉; 0.005. 6; 挥发酚; 0.002; 14; 砷; 0.01. 7; 硝酸盐; 20; 15; 汞; 0.001. 8; 亚硝酸盐; 1.0; 16; 总大肠菌群; 3.0. 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准限值; 执行标准. 2类; 昼间; 60; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目无废气排放。 2、废水排放标准 生活污水经化粪池处理后，外运堆肥，项目无废水外排。 3、噪声排放标准 施工期场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 标准限值. 建筑施工场界环境噪声排放限值; GB12523-2011; dB(A); 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废物相关标准： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发〔2019〕132 号)规定， 要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物的排放，不需要申请大气污染物总量指标。 本项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不需要申请水污染物总量。 |

# 五、建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示）： ## 一、施工期 本项目施工期主要包括升压站、办公综合楼建设及60MW光伏组件的安装施工；升压站内主要建设综合配电室等，光伏组件的安装施工主要包括基础施工及设备安装，具体施工工序如下： (1) 施工生产和生活等临时建筑的建设，为施工做准备。 (2) 光伏阵列区地面平整及道路修建。 (3) 光伏面板支架基础、逆变器、变压器基础建设、升压站土建等。 (4) 场区电缆沟开挖，电缆铺设。 (5) 光伏组件、逆变器、变压器及升压站内设备的安装、调试、投产。 ### 1、光伏组件安装流程 本项目施工期主要包括光伏发电设备(太阳能电池组件、箱式变压器、逆变器)及基础，场内集电线路(电缆)等建设。 (1) 光伏组件基坑开挖 根据施工现场坐标控制点首先建立该区域测量控制网，包括基线和水平基准点，定出基础轴线，再根据轴线定出基础开挖线，利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核无误后方可进行挖土施工。 土方开挖采取以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。基坑开挖按照基础结构尺寸进行，施工过程中药控制好基地标高，严禁进行超挖，开挖的土石按照项目工程公司指定的地点及要求进行堆放。 开挖完工后，应清理干净，经建设方、勘察、监理及设计单位进行基槽验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 土方回填：基础施工完毕，在混凝土强度达到规范、设计要求并经由监理公司参加的工程验收后，进行土方回填。土方分层厚度、图纸严格按照相关规范执行。同时对煤层回填土质量检验，符合设计要求后才能填筑。 基础混凝土浇筑前应对设计图纸进行严格审查，无误后方可进行浇筑。 基础混凝土浇筑完成，应及时进行养护，混凝土浇筑工进行洒水养护14天。待混凝土强度达到100%后方可进行基础吊装。 (2) 光伏组件安装 本工程光伏组件全部采用固定式安装，待光伏组件基础验收合格后，进行光伏组件的安装，光伏组件的安装分为两部分：支架安装，光伏组件安装光伏阵列支架表面应平整，固定太阳能组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线；倾角必须符合设计要求；构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。光伏组件支架安装工艺为： 前期准备工作→安装支架基础槽钢→安装斜支架→支架总体调整→支架螺栓紧固→安装光伏组件支架檩条→校正檩条和孔位→紧固所以螺栓→符合光伏组件孔位 安装太阳光伏组件前，应根据组件参数对每个太阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。 安装太阳能光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。 光伏组件电缆连接按设计的串接方式连接光伏组件电缆，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 (3) 逆变器、开关柜及相关配电装置安装 逆变器、开关柜和配套电气设备通过汽车运抵逆变器室及办公生活区附近，采用吊车将逆变器吊门口，再采用液压升降小车推至逆变器室安装位置进行就位。安装的槽钢固定在基础预埋件上，用焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，逆变器及开关柜采用螺栓固定在槽钢上，并按设备安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于逆变器内置有高敏感性电气设备，搬运逆变器应非常小心。使用起吊工具将逆变器固定到基础上的正确位置。 直流开关柜、交流开关柜与逆变器安装在同一基础槽钢上，配电柜经开箱检查后，用液压式手推车将盘柜就位摆放好后进行找正，配电柜与基础槽钢采用螺栓固定方式，接地方式采用镀锌扁钢与室内接地母线连接。配电柜安装好后，再装配母线，母线螺栓紧固扭矩符合相关标准规范要求。 (4) 箱式变压器的安装 靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 (5) 电缆支架安装与电缆敷设 电缆支架及电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行，电缆支架的安装层数应符合设计规定。电缆桥架及电缆达到现场后，应严格按规格分别存放，严格要求其领用制度，以免混用。电缆敷设时，对每盘电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头，支架上每敷设完一层电缆应及时整理绑扎好，不允许多层电缆敷设完后再一起整理。对电缆容易受损伤的地方，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离做好标识。电缆敷设完毕后，应保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。 ### 2、升压站建设流程 项目升压站及综合办公楼建设在项目场地内。升压站内建筑主要采用彩钢板房进行建设，建筑物基槽土方采用机械挖土，辅以人工修整边坡，基槽建成后进行基础混凝土浇筑及地下电缆沟槽的砌筑、封盖及土方回填。施工时要做好各种管沟及预埋管道的施工及管线敷设安装。在混凝土浇筑过程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔进行观察，如有发现变形、移位时应及时进行处理，保证质量。 施工期工艺流程见图5-1。 (1) 施工期建设升压站及办公综合楼工艺流程： 验收 基础砌筑 竣工清理 屋面防水处理 柱管梁板浇筑 砖墙砌筑 内外墙抹灰 地面处理 装 饰 场地清理 噪声、扬尘 废气 废气 固废、噪声 废气 固废、废气 水电安装 (2) 太阳能电池板安装工艺流程 噪声 电池板散件 成串组装模块 吊起安装 竣工清理 扬尘、固废 钢结构支架 31°倾角固定 连接固定 验收 图5-1 项目施工期工艺及“三废”产生环节图 ## 二、营运期 本项目运营期间，通过光伏板电池对太阳能的收集转换成直流电，经过逆变器逆变后转变为交流电送入变压器，由低压升入高压送入新建的110kV升压站并网。根据《电磁辐射环境保护管理办法》和《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》判定：虚线框内(110kV)升压站不属于电磁环境豁免设施。其土建施工对周围环境的影响包括在本次工作范围中。华电山东新能源有限公司枣庄分公司拟单独委托有相关辐射评价资质的单位对其进行电磁辐射评价，故不纳入本次环评内容。 项目运营期产污环节见图 5-2。 太阳能 光伏板电池 直流电 逆变器 变压器 高压交流电 升压站 并入电网 低压交流电 固废 生产区： 注：根据《电磁辐射环境保护管理办法》和《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》判定：虚线框内(110kV)升压站不属于电磁环境豁免设施。其土建施工对周围环境的影响包括在本次工作范围中。华电山东新能源有限公司枣庄分公司拟单独委托有相关辐射评价资质的单位对其进行电磁辐射评价，故不纳入本次环评内容。 办公区： 图5-2 项目营运期工艺及“三废”产生环节图 粪便：附近村民外运沤肥 生活垃圾：环卫部门清运 办公区 废水 噪声 固废 沉淀后泼洒抑尘 ## 三、服务期满后 本项目设计的光伏电站服役时间为25年，服务期满后，废太阳能板及逆变器由生产厂家回收再利用，升压变压器交由有资质单位处理，电缆可外售给物资回收公司。 ## 主要污染工序： 拟建项目对环境的影响分为两个阶段：施工期和运营期。 1.施工期 废气：原材料运输、土方开挖、堆存等产生的施工扬尘；施工机械和运输车辆产生的燃油废气；装修油漆、涂料、各种黏胶等挥发的废气，为无组织排放。 废水：施工产生的泥浆废水，以及施工人员的生活用水。 噪声：建设过程中各类施工机械（如挖土机、打桩机等）产生的施工噪声。 固废：建设过程中产生的建筑垃圾（如碎砖块、土石废料）；施工人员生活垃圾。 2.运营期 建设项目建成运营后，产生的主要污染为： 废气：光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放，运营期没有废气产生及排放。 废水：职工办公区洗漱水。 噪声：项目建成后，噪声源为空调压缩机、变压器等设备噪声。 固废：本项目升压装置采用干式变压器和逆变器，不采用浸油式，无废机油产生。升压站厂区内主变压器采用浸油式，一般情况下主变 2~3 年检修一次，在检修过程中，变压器油由专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将变压器油注入主变，无变压器油外排。故本项目在正常运营下无废机油产生。 运营期固体废弃物主要为生活垃圾、更换的太阳能板组件。 电磁辐射：光伏电站潜在的电磁环境影响主要是逆变器和变压器产生的工频电磁场、无线电干扰等。 其他：电池板内多晶硅片如不涂覆防反射涂层，直接对太阳光进行反射，可能会造成周围环境的光污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地及运 输道路 | TSP | 无组织排放 | / |  |
|  |  | 施工机械尾气 | HC、CO、NOX | 无组织排放 | / |  |
|  | 运营期 | / | / | / | / |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | / | / |  |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | / | / |  |
|  | 运营期 | 生活污水(146m3/a) | COD | 350mg/L，0.0511t/a | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0044t/a | / |  |
| 固体废物 | 施工期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 1t | / |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.65t | / |  |
|  | 运营期 | 日常运营 | 生活垃圾 | 0.365t/a | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | 废旧太阳能电池板 | 4t/a | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工作业噪声，其源强声级在65~95dB(A)之间 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 主要来自高噪音机械设备及风机产生的噪声，噪声55dB(A)~75dB(A)。 |  |  |  |  |
| 光污染 | 运营期 | 光伏组件表面 | 反射光 | / |  | / |
| 其他 | 新建的110kV升压站及升压后并网的电缆由其他有相关资质的单位对其电磁辐射进行单独评价。项目其他电缆线路及35kV配电装置属于《电磁辐射环境保护管理办法》中豁免的电磁辐射设备。本次工作对于该部分的设施对周围的电磁影响不予评价。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可另附页) 本项目采用渔光、农光互补形式，极大的提高了土地利用率，施工工程中的土石方的挖填应做好规划和施工管路，避免植被破坏和水土流失。在不影响电站运行前提下能植草的地方种植草，恢复植被，可减轻电站对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 (一) 施工期污染源分析 本项目施工期间，除建设一座升压站及办公综合楼，其他施工主要为安装多晶硅太阳能电池板，土建工程量相对较少。 升压站及办公综合楼建设期间的主要环境影响因素为扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工场地固废及施工人员生活废水。 升压站及办公综合楼为单层框架结构。根据建筑工程各施工阶段的特点，场地平整、土石方挖掘阶段的粉尘和机械噪声的影响较大，以后各施工阶段，扬尘和机械噪声对周围环境的影响将大大降低。 除了主体工程(多晶硅太阳能电池板安装)外，升压站及办公综合楼基础制作起来比较简单，土方量较少，施工期也相对较短，整个工程建筑时间约为6个月，因此，施工阶段的环境影响是在一定范围、一定时间内产生的。 1.施工期大气影响分析 (1) 扬尘 施工期间扬尘来源于物料运输产生的道路扬尘，主要由汽车行驶产生；堆场起风扬尘；作业扬尘，主要由土石方工程和物料装卸等产生。干燥、大风天气起尘量较大，会对施工现场工人和附近环境空气产生一定的影响，且仅对近距离范围内的空气环境影响较大。其中道路扬尘占到施工扬尘总量的60%。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施、气象条件都有关系，在天气干燥及风速较大时影响较为明显，该区块及周围近范围大气中总悬浮颗粒TSP及可吸入颗粒物浓度将大大增大。 为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境的影响。主要是应采取合适的防护措施，具体措施如下： ① 要求基础开挖、取土堆存、回填、运输流程设计应布局合理，运距最小，存填土量计算尽量精确； ② 主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ③ 施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生； ④ 运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 本项目土建工程较少，并且建设地点周围地势开阔，施工扬尘易于扩散，不易导致局部空气扬尘对周围环境有较大影响。 (2) 施工机械废气 本项目只有在升压站及办公综合楼建设期间使用燃油动力机械。在其施工作业时，会排出一定量的燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、THC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 (3) 焊接废气 本项目在光伏发电系统钢制结构基础施工装配过程中会有焊接烟尘产生。焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。科学研究及健康调查表明，焊接烟尘中存在大量的可吸入物质(如锰、锡、钾、钠的氧化物等)，一旦这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害，因此应采取有效的措施进行防治。 根据对《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)复核调研和原国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内4个锅炉厂，1个造船企业和4个机加工(含氧护焊)企业的焊接车间焊接烟尘(颗粒物)，各种焊接点周围5m处，焊接烟尘(颗粒物)浓度在0.4-3.2mg/m3，平均焊接烟尘(颗粒物)排放浓度为1.0mg/m3。鉴于本项目焊接工序主要是在室外进行，焊接烟尘综合处理不便。建议从焊接设备选型、先进焊接工序、环保材料和焊接工人作业熟练程度入手，尽量控制焊接烟尘的排放量。 ① 在工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。 ② 不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下，应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 ③ 采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后，焊接烟尘对环境影响不大。 (4) 装修废气 本项目建筑土建完成后基本不需要装修。为美观，内、外部刷的涂料会挥发少量气体，但排放量小，对环境空气影响不大。 2.施工期水环境影响分析 施工废水是指开挖产生的泥浆水、混凝土拌合、混凝土养护水、设备清洗等产生的废水，这些废水的量很少，收集、沉淀处理后回用于冲洒地面和砂石水泥搅拌。 本项目不设施工营地，施工人员均来自周边的居民或租住周边的工人，因此施工期生活污水分散于周边村庄。项目施工期应加强施工期管理，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经沉淀处理，沉淀处理后全部回用于洒水降尘。 采取上述措施后，施工期的废水基本不对地表水环境产生影响。 3.施工期噪声环境影响分析 (1) 设备噪声 表7-1 建筑施工机械的噪声级统计表 单位：dB(A) 机械类型; 距噪声源不同距离处的噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 车载起重机; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66.5; 64; 60.4. 液压挖土机; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3. 打桩机; 95; 89; 83; 77; 75; 69; 65; 62.5; 59. 卡 车; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 59; 55.4. 灌浆机; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52.5; 50; 46.3. 振捣器; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 5 .5; 53; 49.3. 由于这些施工多在露天作业，施工噪声具有突发性、撞击性的特点，容易引起人们的烦恼。 (2) 运输车辆噪声 施工期，主要使用中、小型货运卡车运输材料，其噪声级可达60~90dB。 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级将会叠加，叠加值将增加约3～8dB(A)。 为此，建议建设单位在施工时落实以下措施： A、合理安排施工计划 ① 要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在 20：00—8：00期间施工。对主体工程浇灌需要连续施工时，建设单位在施工前做准备，征得环保部门同意批准后，张贴告示、作好宣传，告知周围居民。 ② 尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排， 而不是集中在有可能干扰敏感点的某个地点，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围环境的影响。 ③ 在紧邻敏感点的施工场地边界处设置移动声屏障，选用复合材料移动声屏障，隔声量为10～20dB(A)，减少施工噪声对敏感点的影响。 ④ 噪声设备的放置应考虑尽量远离周边住户，同时施工场地内应限制车速，文明装卸，减少材料运输和装卸过程的噪声。 B、控制设备声源 ① 尽可能的采用低噪声的工艺和施工方法，选用低噪声环保设备。 ② 闲置的设备应予关闭或减速。 ③ 对机械设备均应适时的维护，维修不良的设备常因松动部件的振动或者降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。 ④ 汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。 ⑤ 施工现场应使用成品混凝土。 ⑥ 建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围环境产生大的影响， 并使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。 4.施工期固体废物影响分析 施工期产生的固废主要包括施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及废弃的电线包装材料等。 本项目建筑施工过程中产生的工程废料，一部分具有回收利用价值，可以回收利用。如废模块、钢材、木材下角料、破钢管、断残钢筋头以及包装袋等；而另一部分如废沙石等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围景观。因此无回收价值的建筑废料应集中收集，统一运往建筑垃圾堆放场进行处置。 生活垃圾由环卫部门集中收集处理。 废弃的电线、包装材料集中收集后外售处理。 因此，只要管理严格，厂区内禁止乱堆乱倒垃圾，建筑垃圾及时清运出场并进行填埋等处置，施工期固体废物对周边环境的影响较小。 5.生态环境影响分析 (1) 施工期对生物多样性的影响 施工作业中人员活动及机械噪声可能会干扰当地生物的生态环境，施工作业也会对施工场地内和附近及河道两侧的植被造成破坏。分析认为，项目区生物品种比较单一；施工完成后，因场地施工、道路、电缆线建设破坏的植被均可在建设完成后得到恢复或重建，而且在施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用，不随便践踏、占用土地，因此，施工期对区域植被影响较小。 项目建设区域多年没有重点保护动物出现。项目的施工区较小，施工量较少，破坏植被面积较小，施工不会影响到动物的正常迁徙、运动，且不涉及动物灭绝。因此，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 (2) 施工期扬尘对草地的影响 施工扬尘在有风天气下容易对区域生态产生影响，必须进行严格管理和防护。由于扬尘产生量不大、影响范围较小，少量的扬尘在影响范围内可被草地、耕地环境容纳和吸收，不会影响草及农作物的正常生长。 本项目施工期生态环境的影响主要表现为施工时产生挖土临时堆放场地对植被造成压埋，临时占地在施工期碾压、践踏植被。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；临时弃土场压埋及基础开挖、电缆敷设造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，一般完全恢复需要3年时间。当被破坏的植被完全得到恢复时，拟建工程对植被的影响就可消除。 (4) 施工期动物活动影响分析 本项目施工期间，基础开挖、安装机组、修建道路、集电线路等施工活动会对项目区动物生存环境产生一定影响。根据现场调查，项目区域内长年生活的动物主要为较小的动物和鸟类，将干扰动物和鸟类的生活环境，但项目局部施工期较短，施工占地面积有限，周边均有未被扰动植被相互连通，因此施工期在项目区范围内不会影响项目区的连通性。项目建设对动物的生存环境影响很小，而且是可逆的。 (5) 水土流失影响 本项目区域土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度。根据本项目特点及工程建设条件、工程施工工序等，本项目对水土流失的影响主要集中在建设期，在此期间工程占地、基础开挖与回填等工程活动都会扰动或再塑地表，并使地表植被受到不同程度的破坏，地表抗蚀能力减弱，产生新的水土流失。 结合项目可研报告及工程设计材料可知，工程建设过程中综合楼、箱变器、升压站等的建设涉及到土石方开挖，土石方开挖量约为4000m3，全部用于绿地、低洼处填平等，能够达到土石方平衡。所以本项目在施工过程中不产生弃渣。项目区动用土石方最大的部分是电缆沟和检修道路的修建。项目区土层较厚，挖方主要成分为土，可以在回填电缆沟时回利用。另外工程所在场地地势平坦，地质情况较好，可以在地面上直接碾压做道路基础，减少了土方倒运，减少施工过程中的水土流失和对周边的影响。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，在工程建设施工中拟采取优化施工组织设计，合理安排土建工程施工进度，明确表土层收集、临时堆土的遮盖和拦挡具体要求，及时平整施工场地，种植草、灌木进行植被恢复等措施，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 (6) 施工期景观影响 在施工期，由于土建工程施工等作业，将会对局部景观造成一定的不良影响，采用围挡作业、分段施工、尽快恢复，可以将施工期造成的景观影响降至最小。 6.交通影响分析 由于施工机械的进场、施工原料运输，将增加项目附近的交通量，增加交通阻塞的机率，施工车辆的往返进出和物料的临时堆放可能会占用部分道路，对乡镇景观舒适度将产生一定程度的不良影响。建议在施工组织设计阶段应统筹安排布置各施工职能单元，施工时加强现场管理，保证各原材料的有序堆放， 并在易产生交通阻塞的地方设专人对运输车辆进行预警疏导，以最大限度的减小交通及景观舒适度的不良影响。 施工期产生的环境影响是局部的，暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其对环境产生的不利影响降到最小程度。

营运期环境影响分析 本项目于清洁能源生产项目，是国家鼓励和支持的项目，生产运行过程中基本无污染产生及排放，项目营运期环境影响分析如下： ### 1、环境空气影响分析 本项目营运期无工艺废气产生及排放。 综上，本项目投产后基本不会对周边环境空气产生影响。 ### 2、水环境影响分析 2.1 废水产生情况 根据同类太阳能光伏电站经营管理经验，本项目使用的光伏电池板无需对其进行定期清洁、除尘工作，依靠当地自然降雨即可完成电池面板的清洁工作。本项目电池板表面主要附着少量颗粒物，经降雨冲刷后，雨水中将携带这些颗粒物落入电池板下方河道，由于雨水本身污染因子浓度就极低，对光伏组件抽刷后，也不会对项目当地水环境造成污染，因此本项目运营期间不产生清洗废水。 项目营运期废水主要为生活污水。 生活污水中主要污染物浓度参照枣庄市生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD350mg/L、氨氮30mg/L；污染物的产生量为COD：0.0511t/a、氨氮：0.0044t/a。生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。因此本项目废水对周围环境影响较小。 2.2 地表水环境影响分析 本项目地表水环境影响为水污染影响型。本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 项目产生的废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)本项目评价等级属于三级B。本次评价主要对项目废水处理设施有效性进行分析。 生活废水经化粪池处理后，并定期进行清掏至周边农用地堆肥，可以做到不向水环境排放，措施可行，对周边水环境影响较小。 表7-2 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编 号; 污染物治理设 施工艺; 排放口编 号. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 周边农用地堆肥; 不外排; H1; 化粪池; /; /; /. 综合分析可知，项目的废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成影响。项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 2.2 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A所列，本项目属于“E、电力”中“34、其他能源发电、利用地热、太阳能热等发电；并网光伏发电；其他风力发电”，地下水环境影响评价项目类别属于报告表，IV类，因此本项目不开展地下水环境影响评价，简单分析即可。 本项目不在枣庄市饮用水水源地范围内，本项目无工艺废水产生及排放。项目污水收集与排放各构筑物均经防渗处理，可有效防止废水渗漏。危废暂存间、采取硬化措施，并用专用容器对危险废物进行储存，定期委托有资质的单位进行收集处理，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水环境影响较小。 因此项目在落实好各项环保设施的情况下，对周围地表、地下水环境不会产生明显影响。 ### 3、声环境影响分析 #### 本项目营运期光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，逆变器、箱式变压器均由电子元器件组成，其运行中噪声很小。电站设备运行噪声主要为变压器等运行时产生的噪声及站内辅助设备，如变压器的风扇、配电装置的通风设备等运转时产生的噪声，逆变器、箱式变压器噪声值分别为65dB(A)、60dB(A)，变压器的风扇、配电装置的通风设备噪声值为75dB(A)，无强噪声源，噪声源强在55～75dB(A)之间。 #### 本项目营运期主要噪声源为逆变器和箱式变压器以及其他辅助设备，噪声源强在55～75dB(A)之间。降噪措施： #### (1) 从声源上控制噪声水平。设备订货时，要求厂家的产品噪声达到行业标准，成套供应的设备须同时附带必要的消声、隔声设施。 #### (2) 在噪声传播途径上，采取措施加以控制，尽可能将高噪声设备设置在密闭房间内。 #### (3) 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 #### 综上，项目噪声通过各项措施降噪后，对周围的环境影响较小。 ### 4、固废环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为废旧太阳能电池板、职工产生的生活垃圾。 (1)一般固废 本项目定员10人，职工产生的生活垃圾量按每人每天0.1kg计，年产生生活垃圾约0.365t；生活垃圾内部收集后，由环卫部门统一收集处理。 (2)危险废物 本项目使用电池板为高效多晶硅光伏组件，其运营过程中会因某种原因(人为、天气等)损坏部分，结合建设单位提供相关资料及类比同类型企业项目数据可知，60MW光伏发电项目年更换多晶硅光伏组件66240块，折合约为4t/a，属于危险废物，危险废物代码为900-045-49。废旧太阳能电池板集中收集至危废暂存间后，定期交由有危废处置资质的单位处理。 本项目各危险废物产生源强一览表见表7-3。 表7-3 危险废物产生源强一览表 名称; 危废代码; 产生量 (t/a); 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废旧太阳能电池板; HW49 (900-045-49); 4; 报废、破损更换; 固态; 太阳能电池板; 废电路板; T; 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单 位处理. 本项目拟建设的危废暂存间一座，用于收集项目生产过程中产生的废旧太阳能电池板。暂存后委托有资质的单位清运、处置。将一般废物与危险废物分开处置，危险废物的收集、暂存应达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单中的规定要求，对地面及池壁进行防渗处理，对危废进行分类收集、贮存，设立危废暂存间标识，制定相关台账制度及管理规范。 ### 5、光污染 光污染是指影响自然环境，对人类正常生活、工作、休息和娱乐带来不利影响，损害人们观察物体的能力，引起人体不适感和损害人体健康的各种光。 从波长十纳米至一毫米的光辐射，即紫外辐射、可见光和红外辐射，在不同的条件下都可能成为光污染源。国际上一般将光污染分成3类，即白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目的光污染属于白亮污染。 白亮污染：当太阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、炫眼夺目。专家研究发现，长时间在白亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%。还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降，情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。 本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光。国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处理技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到 10%以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4%以下。结合国内外已建成的太阳能光伏电站可以看出，只要选择新型光伏板，项目运营期将不会存在光污染问题。 结合环境敏感目标布局，项目周围敏感点均位于项目标高以下，项目光伏板少量的发射线方向均在水平线以上，因此本项目对周围村庄影响较低。为将项目光污染影响降至最低，本工程在设计时采用多晶硅太阳能电池，电池组件的最外层为特种钢化玻璃，透光率极高，透光率可以达到95%以上，光伏阵列的反射光极少，不会产生眩光，对周围环境敏感点影响较小，不会使道路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，并且项目厂界边缘四周有农田乔木，对光伏电池板产生的光也有一定的阻隔作用，不会影响交通安全。 ### 6、电磁辐射影响分析 光伏电站潜在的电磁环境影响主要是逆变器和变压器产生的工频电磁场、无线电干扰，可能对人体健康产生不良影响，以及信号干扰等种种危害。这种电磁环境影响的强弱与变压器等级选型和距变压器的距离等因素有关。 本次评价范围内的项目建设内容，在电流的产生和转换过程中不涉及任何高频交流电，且项目选择的变压器、逆变器等设备机箱均具有干扰、抑制电磁辐射的作用，并且项目地处水塘、采矿塌陷区等低洼地，距离周边集中居民区较存在一定距离，对人体动物和环境产生的电磁影响较小。除新建的110kV升压站及升压后并网的电缆外，项目其他电缆线路及35k配电装置均属于《电磁辐射环境保护管理办法》中“电磁辐射建设项目和设备名录”中豁免(豁免水平指国务院环境保护行政主管部门对伴有电磁辐射活动规定的免于管理的限值，且该办法中已明确豁免水平的确认由省级环境保护行政主管部门依据《电磁辐射防护规定》GB8702-88有关标准执行)的项目。本次工作对于该设施对周围的电磁影响不进行评价。 新建的110kV升压站及升压后并网的电缆由其他有相关资质的单位对其电磁辐射进行单独评价。 ### 7、生态环境影响分析 (1) 生态系统的功能和可持续利用性 工程运营后，经过1~3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 (2) 对土地利用格局的影响 工程建成后，采用当地的物种对影响区域及时进行植被恢复，经过1-3年后， 区域生态系统即可恢复到现有状态。未占用水浇地等生产力较高的土地，工程的建设不会对土地利用格局造成明显影响。 (3) 对动物的影响 由于噪声的影响范围主要是在厂内及周边100m区域内，影响范围较小，不会对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动造成影响。因此运行期噪声不会对评价区域动物的生存环境造成明显影响。 (4) 水土流失影响 项目施工结束投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。但是项目部分区域采用植物措施，临时占地范围内的植被恢复一般2年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。 在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期不会引起不良的水土流失影响。 (5) 对景观的影响 本项目建成后，光伏阵列朝向一致，颜色一致，形状一致，形成新的景观。所以不会对区域景观产生明显不利影响。 ### 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)，本项目对土壤环境影响属于污染影响类。对照附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，项目类别为“Ⅳ类”，故本项目可不开展土壤环境影响评价。 9、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素， 项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 (1) 风险源及敏感目标调查 本项目为光伏发电项目，通过对原辅料、产品、污染物、生产系统等内容识别，项目不涉及危险工艺、危险化学品、易燃易爆物品，设施危险性均较低，项目无风险源。 项目不在枣庄市市生态红线保护区范围内，不在枣庄市饮用水水源地保护区范围内。 (2) 评价等级的判定 本项目环境敏感程度为低度敏感区，危险物质及工艺系统危险性为轻度危害，项目风险潜势为I级，因此确定本项目评价工作等级为简单分析。 (3) 风险识别 本项目为光伏发电项目，不同于生产加工型企业，项目无废气产生，无工艺废水排放，不涉及危险物品，环境风险较小，项目可能存在的环境风险为升压站、光伏阵列、变压器、汇流箱及逆变设施存在雷击风险导致设备运行异常及SVG无功补偿装置破损导致设备内绝缘油泄露事故。 (4) 影响分析 ① 雷击风险 本项目在路线设计及设备选型上，已考虑到雷击问题，避雷元件分散安装在阵列的回路内，也可安装在接线箱内；对于从低压配电线侵入的雷电浪涌，必须在配电盘中安装相应的避雷元件予以应对；必要时在交流电源侧安装耐雷电变压器；汇流箱配有光伏专用高压防雷器，正负极均具有防雷功能；其他设备也均增加了防雷保护系统及其相应的接地系统，可维护电站长期稳定可靠运行。 ② 绝缘油泄露 正常情况下SVG无功补偿装置无绝缘油泄露，若设备出现破损或检修情况下操作不当可能导致绝缘油出现泄露，本项目共设置1组SVG装置，在SVG无功补偿装置下面建设1座事故油池，容积为22.5m3（3m×3m×2.5m，离变压器设备至少5m埋地），能够满足事故状态下绝缘油收集。发生事故后收集的绝缘油由厂家专门回收处置，企业不作为处置方。在采取各项有效措施后，该类事故的危险性可降至最低，综上所述，本项目不存在风险源，项目只要严格遵守各项安全操作规范和制度，加强安全管理，其生产是安全可靠的，项目风险在可控制的接受范围内。 10、服务期满环境影响分析 待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区(电池组件及支架、变压器等)进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、逆变器及变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 (1) 拆除的太阳能电池板、变压器及逆变器等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器、逆变器等，对环境具有很强的破坏性。因此，本次评价要求项目服务期满后须对废弃物进行安全处置：项目服务期满后废太阳能板及逆变器由生产厂家回收再利用；项目使用35kV箱式升压变电器等，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理，电缆可外售给物资回收公司。 (2) 基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件、支架、变压器等全部进行拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 因此，服务期满后应进行生态恢复： 1)掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； 2)拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留； 3)掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、逆变器、变压器等固体废物均得到合理处置。 11、环境管理与监测 #### 11.1环境管理 本项目施工期较为简单，本次环评主要分析运营期环境管理。 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 1、企业要制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； 2、对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 3、企业应建立各环境要素的监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 #### 11.2环境监测 对项目所有的污染源(噪声、固废等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，具体监测计划见表7-4。监测方法根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)进行，监测统计报表根据国家和省、市生态环境局有关规定进行。 表7-4 污染源例行监测计划 污染源名称; 监测位置; 污染物名称; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计一次，危废协议处置. 12、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须验收合格后方可投入正式运行，验收清单如表7-5。 表7-5 建设项目三同时验收一览表 类别; 验收内容; 达到标准; 建设 时间. 废水; 建设化粪池，有效的废水收集管道，雨污分流; 当地环卫部门清运协议; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 噪声; 采取相应的隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 固体废物; 设置一般固废收集暂存设施，并完善暂存处的各项设施，不允许出现固废乱丢乱放的现象。危险废物交由有相关资质的单位协议处置。. 风险; 建设1座事故油池，容积为22.5m3（3m×3m×2.5m，离变压器设备至少5m埋地）. 13、项目建成后的环境效益影响分析 本期工程建成后年发电量7366.2万kWh，现以当地新建600MW超超临界燃煤火电机组设计供电标煤耗0.285kg/kWh为基准，年可节约标准煤约为20994 t，每年可减排SO2约为17.79t，CO2约为5.15万t，NOx约为15.56t，粉尘约为29.55t。因此在增加发电量的同时，对当地的大气环境质量不产生任何影响。 由此可见，大力开发太阳能光伏发能资源，发展太阳能光伏发电，不但可节约宝贵的一次能源，还可以避免由于火力发电厂的建设造成的环境污染。光伏电站的建设可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物对环境的污染，对改善大气环境有积极的作用。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地及运输道路 | 施工扬尘 | 设置必要的防尘围挡，封闭施工场 地；运输车辆使用篷布封盖严密； 洒水降尘等；选用优质设备和燃料，及时进行保养维护 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 施工机械尾气 | THC、CO、NOX |  |  |
|  | 运营期 | —— | —— | —— |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 施工废水收集隔油池、沉淀处理后 用于场内喷洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 施工期生活污水分散于周边村庄 利用村庄旱厕，化粪池。 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水由化粪池处理后外运堆肥，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 收集后由施工方统一清运 | 不外排 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设置临时垃圾收集点，由环卫部门集中处理 |  |
|  |  |  | 废弃的电线、包装材料 | 固废收集后出售 |  |
|  | 运营期 | 日常运营 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 合理处置 |
|  |  |  | 废旧太阳能电池板 | 暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 选择低噪声施工设备；合理布置施工作业点位置，尽量远离村庄；加强施工 车辆管理，尽可能减少鸣号；施工前与周围居民做好沟通工作、加强设备维护等措施降低施工噪声，减小对环境的影响。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 选用低噪声设备，逆变器设置在逆变室内，经围墙隔挡及距离衰减后，不会造成厂界噪声超标，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 项目区附近范围内无特殊环境敏感目标，上空没有航班线路，周围无线电视等电器设备较少，电站运行不会对其产生影响；针对可能发生的风险，采取相应的风险防 护措施，将风险值降至最低。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 合理设计，加强施工管理。工程建设过程中，应对本工程水土流失防治责任范围内的区域采取系统、全面的水土流失防治措施，针对有水土流失的施工阶段和施工项目采取相应的措施，形成完整的工程水土流失防治体系。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 华电山东新能源有限公司枣庄分公司拟在山东枣庄市台儿庄区涧头集境内建设华电台儿庄伊运一期60MW并网光伏发电项目。项目占地1055650m2，总投资23460万元。 本项目建设规模为60MW，实际布置容量为60.04385MWp，共安装445Wp单晶PERC双面光伏组件134930块。其中联排大棚南屋面布置容量0.2848MW，鱼塘上部布置容量15.5038MW，一般农田上部布置容量44.25525MW。 电站本期新建60MW光伏发电装置，分16个发电单元，光伏电站各发电单元均通过逆变升压至35kV，经汇集线路接至电站新建的110kV升压站，经1回110kV线路接入220kV叶庄站并网。 项目建成后，年均发电量为7366.2万kWh，光伏电站20年总发电量约为147431.19万kWh，年均可利用小时数为1227.70h。 2、产业政策符合性和规划符合性 (1) 产业政策符合性分析 经查询，本项目属于《产业结构调整指导目录》(2019 年本)中第一类 鼓励类、“五、新能源”、“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，符合国家产业政策的要求。 根据台儿庄区涧头集镇人民政府《关于同意华电新能源有限公司枣庄分公司华电台儿庄伊运120MW光伏复合发电项目的函》可知，当地政府同意项目落地。本项目已经取得了枣庄市台儿庄区行政审批局备案(项目代码：2020-370405-44-03-034680)。 (2) 土地使用的合法性分析 项目选址于枣庄市台儿庄区涧头集境内新河涯村东侧，拟建厂址目前为平地和水塘，大部分为未利用地，但厂内的升压站区为建设用地。不占用基本农田和耕地，且项目周围无太阳光遮挡物体，适合太阳光照，升压站等位于厂区内北偏东，为建设用地，不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴。 3、环境质量现状 (1) 环境空气 根据枣庄市环境监测站2019年例行监测数据可知，台儿庄区2019年空气监测因子SO2、NO2浓度年值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改清单的要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10 超标是由于煤炭仍然是主要能源，机动车增加和城市建设道路技改，加上降雨雪较少，空气干燥，容易引起扬尘所导致。 (2) 地表水 根据枣庄市环境监测站2019年对小季河季庄桥断面进行的例行监测结果可知，2019年小季河季庄桥断面的化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮高于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，其余监测指标均未出现超标现象，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。表明项目所在地区区域内地表水收到一定程度的污染，推测原因小季河与台儿庄城区生活废水和造纸厂等企业主要纳污河以及农业施肥等因素有关。 (3) 地下水 由2019年台儿庄区例行饮用水（水源水）监测数据可知：台儿庄区张庄水源现状监测结果分析，张庄水源各项指标均未出现超标，监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017)中Ⅲ类水质要求。 (4) 声环境 根据《枣庄市环境质量简报》(2019年版)，台儿庄区功能区噪声四个季度均值昼间为59.8分贝，夜间为49.4分贝，无超标区域。声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 4、施工期环境影响分析结论 (1) 废气 施工期采取洒水抑尘，施工期的扬尘污染影响范围有限，且随着施工期结束而消失，环境影响较小。 (2) 废水 施工期产生的施工废水经过简易隔油沉淀设施处理后用于场内喷洒抑尘，生活污水分散于周边村庄利用村庄旱厕，化粪池，对环境污染影响较小。 (3) 噪声 施工期噪声影响是短暂的，通过合理安排施工工序、时间， 临时隔声屏障、对周围环境影响较小。 (4) 固废 施工期垃圾分类收集，定期清运。建筑垃圾收集后由施工方统一清运；生活垃圾设置临时垃圾收集点，由环卫部门集中处理；废弃的电线、包装材料收集后出售。 (5) 生态环境 本项目施工结束后对场地进行恢复植被，对生态环境影响较小。 施工期影响都是暂时性的，随着施工期的结束，这些影响也都随之消失。 5、运营期环境影响分析结论 (1) 废气 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放，对大气环境影响较小。 (2) 废水 本项目废水主要为生活污水，生活废水经化粪池处理后，并定期进行清掏至周边农用地堆肥，可以做到不向水环境排放，措施可行，对周边水环境影响较小。 (3) 噪声 选用低噪声设备，逆变器设置在逆变室内，经围墙隔挡及距离衰减后，不会造成厂界噪声超标，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。 (4) 固废 生活垃圾内部分类收集，由环卫部门处理；废弃多晶硅光伏组件暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 (5) 光污染 本工程采用单晶硅太阳能电池，电池组件的最外层为特种钢化玻璃，透光率极高，达到 95%以上，光伏阵列的反射光极少，对临近道路的交通及电站上空航线均不会造成影响。且光伏电池设置角度，不会使公路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。另外结合环境敏感目标布局，控制太阳能电池组件安装范围。采取相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 (6) 电磁辐射分析 本次评价范围内的项目建设内容，在电流的产生和转换过程中不涉及任何高频交流电，且项目选择的变压器、逆变器等设备机箱均具有干扰、抑制电磁辐射的作用，并且项目地处水塘、采矿塌陷区等低洼地，距离周边集中居民区较存在一定距离，对人体动物和环境产生的电磁影响较小。除新建的110kV升压站及升压后并网的电缆外，项目其他电缆线路及35k配电装置均属于《电磁辐射环境保护管理办法》中“电磁辐射建设项目和设备名录”中豁免项目。本次工作对于该设施对周围的电磁影响不进行评价。 新建的110kV升压站及升压后并网的电缆由其他有相关资质的单位对其电磁辐射进行单独评价。 (7) 服务期满后环境分析 项目光伏系统服务期满后，废太阳能板及逆变器由生产厂家回收再利用，升压变压器交由有资质单位处理，电缆可外售给物资回收公司，届时对环境的影响较小。 6、总量控制 实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发〔2019〕132 号)规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物的排放，不需要申请大气污染物总量指标。 本项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不需要申请水污染物总量。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行。项目采取有效的生态保护、水土保持和污染物控制和治理措施，对生态环境影响很小，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善，污染物均得到妥善处置，对环境影响较小。因此，在保证各项生态保护、水土保持和污染物治理措施全面落实的前提下，从环保角度评价项目是可行的 8、建议和要求 本评价报告，是根据建设单位提供的建设项目规模及与此对应的排污情况为基础进行的。如果建设项目规模发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3等 其他与环评有关的文件 附图1 项目地理位置图（应反行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边状况及环境保护敏感目标图 附图3 项目与枣庄市省级生态保护红线区的位置关系图 附图4 项目在土地利用规划图中的位置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物环境影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印