                                              报告编号   20260325-03    
             枣庄大禹供水有限公司水质检测中心
         检 测 报 告 书
          检品名称  生活饮用水 (末梢水）

          送检单位  枣庄大禹供水有限公司

          报告日期   2026年3月25日 
                   检 测 报 告 书 首 页         

                                    报告编号：20260325-03       
                                                      共  2 页  第 1 页

检品名称：生活饮用水                                                检测类别： 自检
送检单位：枣庄大禹供水有限公司                                       检品编号： sh-260320-09生产厂家：                                                          生产日期： 2026-03-20
检品数量：2.5L+0.5L            包装情况： 封装完好，无菌瓶          采样日期： 2026-03--20

采样地点：上海公馆小区             检品性状：无色透明液体           送检日期 ：2026-03-20 

检测项目：色度、浑浊度、游离氯、总大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数、共9项。

检测及评价依据：

GB5749－2022       生活饮用水卫生标准 

GB/T5750--2023     生活饮用水标准检验方法
（本栏以下空白。）


结论及评价：本检品依据GB5749－2022生活饮用水卫生标准共检测 9 项， 合格9项, 所检项目符合生活饮用水卫生标准。
（本栏以下空白。）

检测环境条件：          温度： （18-23）℃                湿度：  （30-40）%

主要检测仪器设备：
名称                      型号                           名称               型号
电子分析天平            BSM120.4  (    紫外可见分光光度计      UV--1800         ( 

余氯二氧化氯快速测定仪  S-CL501D  (        浊度仪             STZ-A22          (
电热恒温培养箱          DHP-420   ☑

制表：                 审核：                签发：                   
2026年3月25日

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

检测报告书                                  
                                                 报告编号：20260325-03             
标准依据：GB5749－2022生活饮用水卫生标准              共 2页  第 2 页

序号  指   标           化学描述及单位     限  值           检测结果
色度              铂钴色度单位       ≤15
      <5

浑浊度                NTU            ≤1             0.45
游离氯
 mg/L       ≥0.05≤2           0.11
臭和味                         无异臭异味       无异臭异味

肉眼可见物                   
      无               无

高锰酸盐指数（以O2计） mg/L          3               0.68
细菌总数            CFU/mL           100               5
总大肠菌群           CFU/100ml     不应检出            0

大肠埃希氏菌        CFU/100ml      不应检出            0
以下空白

                                                   
   报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。                                                          

说         明
本报告书不允许用铅笔、圆珠笔填写，涂改增删无效。
本报告书经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得作鉴定、评优、审批及商品宣传。
未经本中心书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。
对报告书有异议时，请于收到报告之日起10日内向本中心提出，逾期不予受理。
枣庄大禹供水有限公司水质检测中心
地址：台儿庄区古运路8号
                    邮编：277400
